# KAIST 자동제어 계통도 HTML 수정·보완 내역

대상 파일: KAIST_자동제어_계통도.html 작성일: 2026-10-13

## 검토에 사용한 자료

| 자료 | 내용 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| 02. KAIST … Rev02.pptx | 시스템 구성현황 발표자료 (석박사·학사·연구동·문지 구성도 이미지) | 장비 모델 아이콘, 서버·I/F 구성 대조 |
| DDC 리스트.pdf (2쪽) | 중앙기계실·학사기계실 BNA별 DDC 목록 + 현장 수기 수정 | DDC 명칭·수량, 수기 지시사항 |
| Scan.pdf (8쪽) | 수기 메모, 문지 구성도(2024), BUS 구성도(변경후) 인쇄본에 광 구간 형광펜·수기 표시, 학사 선로표 수정 | 광 연결 경로, 선로 매체(광/LAN), 장비 IP |
| BUS 구성도 20261008.dwg | 기계감시반 BUS 구성도 원본 | 장비 라벨 대조 (PPT·스캔과 같은 도면) |
| 자동제어 구성도(문지캠퍼스) 2026-10-06.dwg | 문지 구성도 원본 | 문지 서버 구성 대조 |
| 20170905 … .dwg, MP-210 r.dwg | 본원 공동구·문지 옥외 평면도 | 공동구 경로 (기존 반영 상태 확인) |

DWG는 변환 도구(LibreDWG)를 설치하지 않고 파일 안의 문자열만 읽었습니다. 도면 형상은 같은 도면을 출력한 PPT 이미지와 스캔본으로 확인했습니다.

## 1차 수정 — 화면·기능 (데이터 변경 없음)

| # | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 버그 | 수정본 파일 저장을 할 때마다 장비 홀로그램용 캔버스가 파일 안에 남아 계속 쌓이던 문제 수정 |
| 2 | 버그 | 제목을 바꾼 뒤 수정본으로 저장하면 그 제목이 ’원본 제목’으로 굳어 원래대로가 안 되던 문제 수정 |
| 3 | 버그 | 편집 칸에 입력하다 Esc를 누르면 입력하던 내용이 사라지던 문제 수정 (첫 Esc는 칸에서만 빠져나옴) |
| 4 | 버그 | 건물 목록을 Esc로 닫으면 선택했던 건물까지 해제되던 문제 수정 |
| 5 | 화면 | 기계실(구역) 이름표가 서로 겹치던 것을 위/아래 빈 자리로 비켜 표시 |
| 6 | 화면 | 넓은 화면에서 툴바를 한 줄로 유지 (구역 버튼은 가로 스크롤·휠) → 지도 영역 확대 |
| 7 | 화면 | 휴대폰 화면에서 머리글 로고·제목 겹침, 하단 안내문·출처 겹침 해소 |
| 8 | 사용성 | 건물 목록에서 ↑↓·Enter 키로 선택 |
| 9 | 문구 | 오프라인 파일의 저장 안내를 실제 동작(이 PC에 보관 → ’수정본 파일 저장’으로 공유)에 맞게 수정 |

## 2차 수정 — 첨부 자료 대조 결과 (데이터·표기)

### A. 통신 경로 (지도 선·패널 ‘통신 경로’)

| # | 건물 | 수정 전 | 수정 후 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 동문창업관 → LG세미콘홀 → 에너지환경연구센터 → CHiPS동 (광3) | 학사기계실 → 동문창업관 → … | 학사기계실 → 유레카관 → 동문창업관 → … | 학사 선로표 수기 “학사–유레카–동문–LG–에너지–Chip (광3)”, Rev02 구성도 (유레카관 → 동문창업관 싱글4P 광) |
| A2 | 희망관(서측기숙사) | 중앙기계실 → KI빌딩 → 학생회관 → 갈릴레이관 → 희망관 (중간 건물을 거치는 것으로 표시) | 중앙기계실 → 희망관 직결 (선은 같은 공동구 경로로 그림) | 수기 “중앙 –광– 다솜/희망 BNA”, BUS 구성도의 희망관 4P 광케이블 |
| A3 | 갈릴레이관·서측기계실(구)·미르나래관·나눔관·나들여울관·다솜관 | KI → 학생회관 → 갈릴레이 경유 | 중앙기계실 → 희망관(서측기계실) 아래로 정리 | A2에 따라 자동 반영 (C-BUS 05·07·10 BNA가 희망관 지하에 있음) |

### B. 통신 매체 (지도 선 색)

| # | 건물 | 수정 전 | 수정 후 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 대강당 (CBUS09) | C-BUS | LAN (정문술빌딩 LAN) | 학사 선로표 수기: 도착지 ‘정문술’, 선로 ‘LAN’ |
| B2 | 양분순빌딩 (정문술2, CBUS10) | 광 | LAN (정문술빌딩 LAN) | 학사 선로표 수기: ‘학사 기계실/광’ 삭제 → ‘LAN’ |
| B3 | 나눔관 | C-BUS (설명은 ‘BNA 192.0.0.26’) | 광 · BACnet/IP (CPO-PC200 1대) | DDC 리스트 수기 “CPO-PC200 1ea ←광→ 서측기숙사”, Rev02 구성도 |
| B4 | 폐수처리장 | LAN (동물실험동 경유) | 광 (대전질환동물센터 광허브 100.0.0.13 경유) | 스캔 BUS 구성도의 광 형광 표시, 수기 “중앙기계실 ← 폐수–동물실험동” |

### C. DDC 모델

| # | 건물 / DDC | 수정 전 | 수정 후 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 응용공학동 ‘주기계실’ | XCL8010 | XCL5010 | BUS 구성도 아이콘 (응용 주기계실) |
| C2 | 지오센트리퓨지 실험동 G_DDC1_02 | XCL8010 | XCL5010 | BUS 구성도 아이콘 (지오센트리퓨지) |

### D. I/F·장비

| # | 건물 | 수정 전 | 수정 후 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | LG세미콘홀 히트펌프칠러 | 1~4호 = 200.0.0.231, 5~9호 = 200.0.0.230 (I/F 목록과 비고 설명이 서로 반대) | 1~4호 = 200.0.0.230, 5~9호 = 200.0.0.231 | 학사 BUS 구성도 |
| D2 | 인공위성연구센터 히트펌프칠러 | 1~5호 = 200.0.0.22, 6~10호 = 200.0.0.21 (I/F 목록과 비고 설명이 서로 반대) | 1~5호 = 200.0.0.21, 6~10호 = 200.0.0.22 | 학사 BUS 구성도 |
| D3 | 방화댐퍼 I/F | 창의학습관에 표시 | 50주년 창의학습관으로 이동 (공조기 I/F와 함께) | DDC 리스트 수기 “50주년 창의학습관 공조기 I/F / 방화댐퍼”, Rev02 구성도 |
| D4 | 파워플랜트동 서버 | 메인 서버 · 제로에너지 서버 | EBI SERVER(MAIN) · XEM SERVER · 제로에너지 운영PC (모두 기 설치분), 백업서버·운영 STATION은 ’향후 예정’으로 설명에 표기 | Rev02 문지 구성도 |

### E. 표기·정렬

| # | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 게이트웨이 장비 아이콘 문구 ‘PS1000 / Serial Server’ → ‘I/F / Interface’, 패널 제목 ‘Modbus 게이트웨이’ → ‘I/F (Modbus 등)’, 장비 추가 입력 예시의 ‘PS1000’ → ‘I/F’ | DDC 리스트 수기 “PS1000 → I/F” |
| E2 | 건물 장비 목록에서 같은 모델 DDC를 번호 순으로 정렬 (예: 기계공학동 MECH_DDC13·08·09·02… → 02·03·05·07·08·09·13) | DDC 리스트 수기 “DDC 순서 변경” |
| E3 | 광3 관련 건물(동문창업관·LG세미콘홀·에너지환경연구센터·CHiPS동·유레카관), 희망관, 폐수처리장, 50주년 창의학습관, 나눔관의 통신 설명 문구를 위 수정에 맞게 갱신 | — |

### 이미 반영되어 있던 수기 지시 (변경 없음, 확인만 함)

- 중앙기계실 Point Server 2대 (EBIPNTSRV1·2, 200.0.0.3/.4)

- 궁리실험관 CH_ZM01·02, 창의학습관 CLZM01, 정문술 ZM01 (ZoneManager)

- KI빌딩 XCL8010 6대 (지하 2 · 3·4·5층 · 공조실 1)

- 기초과학동 S_DDC1_05~10 (6대), 중앙기계실 S_DDC1_02·11~14 (5대, S_DDC1_13 포함)

- 희망관 DS_DDC1_02 XCL5010

- 학사 광1 (정문술 → 스포츠컴플렉스 → 인공위성) · 광2 (유레카 → 청노화) · 광4 (김병호IT)

- 학사 C-BUS 데이지체인 (교양–사랑–소망–아름, 1·2·3호관–행정분관, 태울관–장영신 학생회관)

- 김병호IT 학사 백업서버·모바일서버·BEN 철거

## 3차 수정 — 광렉 1차 분기 구역 구분 (기능 추가)

하단 범례의 광렉을 누른 뒤 광렉 하나를 고르면, 그 광렉에서 처음 갈라져 나가는 광 선로(1차 분기)별로 구역을 나눠 색으로 구분합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 광렉 고르는 방법 | 패널의 광렉 거점 목록, 지도 위 광렉 아이콘, 광렉이 있는 건물·기계실 마커 중 아무거나 클릭 (같은 광렉을 다시 누르면 전체 광렉 보기로 돌아감) |
| 지도 | 분기마다 다른 색으로 바닥 구역·건물을 칠함 (최대 12색) |
| 패널 | ‘○○ 광렉 · 1차 분기 N개 · 건물 N곳’을 맨 위에 표시. 분기마다 번호·색·’○○ 방향’ 이름(광렉에서 가장 가까운 건물 기준)과 소속 건물 목록을 보여 주고, 건물을 누르면 그 건물로 이동 |
| 분기 하나만 보기 | 분기 제목을 누르면 그 분기만 지도에 표시, 한 번 더 누르거나 ’모든 분기 보기’를 누르면 전체 분기로 복귀 |
| 분기 기준 | 광렉에서 나가는 첫 광 구간(공동구 경로 그래프의 첫 간선)이 같은 건물끼리 한 분기로 묶음 |

예) 중앙기계실 광렉: KI빌딩 · 화학과 · 응용실험동물연구동 · 대전질환모델동물센터 · 메디컬센터 · 응용공학동 · 희망관 방향 (7개 분기) 학사기계실 광렉: 정문술빌딩 · 김병호IT · LOTTE-KAIST 디자인센터 · 유레카관 방향 (4개 분기)

## 4차 수정 — 전체 페이지 휠 스크롤 제거

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 증상 | 화면보다 페이지가 16~30px 높아, 마우스 휠을 굴리면 페이지 전체가 위아래로 움직임 |
| 수정 | PC 화면(폭 961px 이상)에서 페이지 높이를 화면 높이에 정확히 맞추고 페이지 자체 스크롤을 막음. 지도 확대/축소와 오른쪽 정보 패널 스크롤은 그대로 휠로 동작 |
| 함께 고친 것 | 폭 1280px 안팎에서 툴바 때문에 화면 오른쪽(Honeywell 로고·정보 패널·‘전체 보기’)이 잘리던 문제 (1차 수정의 툴바 한 줄 유지 부작용) |
| 휴대폰 | 세로로 쌓이는 화면이라 기존처럼 페이지 스크롤 유지 |

## 확인이 필요해 바꾸지 않은 항목

| # | 항목 | 자료 간 차이 | 현재 HTML |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 수기 “IP 정보 삭제” | 어느 문서(PPT만인지, 계통도 HTML 전체인지)에서 IP를 지우라는 것인지 알 수 없음 | IP 그대로 표시. 지시가 확정되면 HTML 전체에서 일괄 삭제 가능 |
| Q2 | 창의학습관 CY_DDC1_07·08 모델 | DDC 리스트 수기에는 ‘XCL5010’, BUS 구성도·Rev02에는 ‘XCL8010’ (창의관지하·옥상) | XCL8010 유지 |
| Q3 | 학사 C-BUS 12 연결 순서 | 수기 지도 메모는 “독신A – 진리 – 신뢰 – 지혜” (성실관 없음), 구성도·DDC 리스트에는 성실관 DDC12_02 포함 (성실–진리–독신료–신뢰–지혜) | 구성도 기준 유지 |
| Q4 | 첨단의과학 동물실험동 서버 위치 | Rev02: SERVER(BACKUP)·운영 STATION은 동물실험동, 기존 동물실 SERVER(MAIN)는 강의동 5층 / HTML: 서버 A·B·대학본관 서버·스테이션 2대 모두 동물실험동 | HTML 값 유지 (강의동 5층 MAIN은 강의동 설명에 이미 기재) |
| Q5 | 교육지원동 BNA(192.0.0.31) 아래 항공증축·기계증축 DDC | BUS 구성도에는 있으나 DDC 리스트(CBUS-11)에는 TS_DDC1_04·MECH_DDC1_08·ST_DDC1_09만 있음 | DDC 리스트 기준 유지 |
| Q6 | 판독이 어려운 수기 | DDC 리스트 1쪽 응용공학관 ‘4 ←’, 외국인 기숙사 ‘(5)’, 창의학술관 행 옆 메모, 정문술2 J_DDC05 아래 동그라미 글자 | 미반영 |

## 검증

- 수정한 경로를 모두 브라우저에서 선택해, 패널의 통신 경로와 지도 선 색을 확인했습니다.

  - 동문창업관·LG세미콘홀·에너지환경연구센터·CHiPS동: 학사기계실 → 유레카관 → … (광)

  - 희망관 계열: 중앙기계실 → 희망관 → … (광 / C-BUS)

  - 대강당·양분순빌딩: 정문술빌딩 → … (LAN)

  - 폐수처리장: 전 구간 광

- 1차 수정 항목(키보드, 수정본 저장)을 다시 확인했고, 페이지 오류는 없었습니다.

- 확인은 소프트웨어 렌더링 브라우저에서만 했습니다. 실제 PC에서 한 번 열어 확인해 주세요.